## Sheet3
序号 | 主要技术配置及参数
1 | 功率 | 整机总功率 KW | 14.24
2 | 制冷剂 | 名称 | R22
3 |  | 盘管 | 不锈钢、铜管
4 | 冷凝器 | 冷疑器风机功率 | 380W*2
5 |  | 类型 | 微通道+低噪
6 | 蒸发器 | 类型 | 水箱式不锈钢
7 |  | 进出水管径 | ≥2.5
8 | 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋
9 |  | 功率（HP） | 15
10 | 水泵 | 扬程（M） | ＞16
11 |  | 泵浦工作流量（m³/h） | 25-39
12 |  | 功率 | ≥2.2
13 | 水箱 | 水箱容量（L） | 290
14 |  | 水箱形式 | 不锈钢保温型
15 | 温度范围 | 控温范围 | 5-35℃
16 | 安全 | 保护装置 | 压缩机过载高低压力/断水/逆相保护
17 | 安全性能、节能、环保要求：符合国家相关法律法规，不属于国家高耗能落后机电设备（产品）